## Table 1
NORM für das Kanalnetz Juli 2012
Für diese Norm behalten wir uns alle Rechte vor.
| Hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen für Kreisprofile und Eiprofile | Regelblatt 20
Sachgebiet: Hydraulische Berechnungen Schlagwörter: Abwasserkanal, Hydraulik, Kreisprofil, Eiprofil 1 Anwendungsbereich Dieses Regelblatt gilt in Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 110 zur hydraulischen Berechnung von Abwasserkanälen mit Kreis- und Eiprofilen. Es dient zur überschläglichen Bemessung z. B. von Anfangshaltungen, provisorischen Umleitungen und für Varianten- untersuchungen in der Planungsphase und ersetzt nicht den ggf. erforderlichen Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Abwasserkanäle seitens der Grundsatzplanung im Hause der Berliner Wasserbetriebe. 2 Änderungen Gegenüber Regelblatt 20: Juni 2010 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Redaktionelle Änderungen zwecks geplanter Veröffentlichung der Regelblätter im Internet. 3 Frühere Ausgaben Regelblatt 20: 09.1984, 06.1994, 11.2006, 06.2010 Regelblatt 30: 09.1984, 06.1994 4 Normative Verweisungen Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). DWA-A 110, Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserkanälen und -leitungen 5 Definitionen, Zeichen, Einheiten, Begriffe A m2 Fließquerschnitt At m2 Fließquerschnitt bei Teilfüllung Av m2 Fließquerschnitt bei Vollfüllung bPr m Profilbreite bt m Breite bei Teilfüllung d m Innendurchmesser des Kreisprofils, Kreisrohrdurchmesser DN mm Nennweite g m/s² Normfallbeschleunigung, g ~ 9,81 m/s² h m Füllhöhe rechtwinklig zur Rohr- bzw. Profilsohle hPr m Profilhöhe bei Eiprofilen JE Energieliniengefälle (entspricht Sohlgefälle JSo bei Vollfüllung und stationär gleichförmigem Abfluss) JSo Sohlgefälle kb m betriebliche Rauheit der Profilinnenwand für Abwasserkanäle, kb = 0,0015 m lu m benetzter Umfang lu,t m benetzter Umfang bei Teilfüllung lu,v m benetzter Umfang bei Vollfüllung Fortsetzung Seite 2 bis 7
Berliner Wasserbetriebe

## Table 2
Weitere Definitionen, Zeichen, Einheiten, Begriffe:
 Q | m2/s m³/s |  | kinematische Zähigkeit von Abwasser,  = 1,31  10-6 m2/s Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom
Qt | m³/s |  | Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom bei Teilfüllung
Qv | m³/s |  | Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom bei Vollfüllung
r | m |  | Radius
rhy | m |  | hydraulischer Radius
rhy,t | m |  | hydraulischer Radius bei Teilfüllung
rhy,v | m |  | hydraulischer Radius bei Vollfüllung
v | m/s |  | Fließgeschwindigkeit
vt | m/s |  | Fließgeschwindigkeit bei Teilfüllung
vv | m/s |  | Fließgeschwindigkeit bei Vollfüllung
6 Hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen
6.1 Hydraulische Berechnung von Kreisprofilen
6.1.1 Vollfüllung von Kreisprofilen
Allgemeine Abflussformel
⎛ ⎡ k ⎤ ⎞
Q    d²  ⎜  2  lg ⎢
2,51 
 b ⎥ 
2g  d  J ⎟
4 ⎜
⎝
v  Q
A
⎢⎣ d 
2g  d  JE
3,71 d⎥ E ⎟
⎠
Tabelle 1 – Zahlentafel für ein Sohlgefälle JSo = 1 : 100
- Kreisprofile -
DN |  | A | v100 | Q100 |  | DN | A | v100 | Q100
[mm] |  | [m²] | [m/s] | [l/s] |  | [mm] | [m²] | [m/s] | [l/s]
150 |  | 0.018 | 0.87 | 15 |  | 2000 | 3.142 | 4.62 | 14518
200 |  | 0.031 | 1.06 | 33 |  | 2100 | 3.464 | 4.76 | 16496
250 |  | 0.049 | 1.23 | 60 |  | 2200 | 3.801 | 4.9 | 18632
300 |  | 0.071 | 1.39 | 98 |  | 2300 | 4.155 | 5.04 | 20931
350 |  | 0.096 | 1.53 | 147 |  | 2400 | 4.524 | 5.17 | 23896
400 |  | 0.126 | 1.67 | 210 |  | 2500 | 4.909 | 5.3 | 26033
450 |  | 0.159 | 1.8 | 286 |  | 2600 | 5.309 | 5.43 | 28845
500 |  | 0.196 | 1.93 | 378 |  | 2800 | 6.158 | 5.69 | 35011
600 |  | 0.283 | 2.17 | 613 |  | 3000 | 7.069 | 5.93 | 41929
700 |  | 0.385 | 2.39 | 921 |  | 3200 | 8.042 | 6.17 | 49630
800 |  | 0.503 | 2.6 | 1309 |  | 3400 | 9.08 | 6.4 | 58144
900 |  | 0.636 | 2.81 | 1785 |  | 3600 | 10.18 | 6.63 | 67502
1000 |  | 0.785 | 3 | 2355 | Für die Umrechnung der Volumenströme und Fließgeschwindigkeiten in vollgefüllten Kreisprofilen bei anderem Gefälle gilt: vJ = v 10  J So So 100 QJSo = Q100 10  J So
1100 |  | 0.95 | 3.18 | 3026
1200 |  | 1.131 | 3.36 | 3803
1300 |  | 1.327 | 3.54 | 4692
1400 |  | 1.539 | 3.7 | 5700
1500 |  | 1.767 | 3.87 | 6831
1600 |  | 2.011 | 4.02 | 8091
1700 |  | 2.27 | 4.18 | 9484
1800 |  | 2.545 | 4.33 | 11017
1900 |  | 2.835 | 4.48 | 12693
6.1.2 Teilfüllung von Kreisprofilen
Die Teilfüllungskurven lauten für die Fließgeschwindigkeiten
v ⎛ r
0.625
⎞
Q A ⎛ r
0.625
⎞
t  ⎜
v ⎜⎜ r
hy,t ⎟
⎟⎟
sowie für die Volumenströme
t  t
Q A
 ⎜
⎜⎜ r
hy,t ⎟
⎟⎟
v ⎝ hy,v ⎠
A A
v v ⎝
hy,v ⎠
rhy,v =
v
l
u,v
rhy,t =
t
l
u,t
Bild 1 – Teilfüllungskurven von Kreisprofilen nach DWA-A 110
6.1.3 Berechnungsbeispiele für Kreisprofile
Beispiel 1
a) Welche Nennweite eines Kreisprofils ist erforderlich, um bei einem Gefälle von JSo = 1 : 500 eine Wassermenge von 850 l/s abzuleiten?
Q
500
 Q
100
 10 
1 / 500
Q
Q  500
100 10 
1 / 500
Q  850
l/s
 1901
l/s bei Vollfüllung
100 10
0.002
nach Tabelle 1 ist erforderlich: DN 1000
mit Q
500
 2355
l/s
 10
1/500
 1053
l/s
bei Vollfüllu ng
b) Welche Füllhöhe h ergibt sich für das Kreisprofil DN 1000 (d = 1,00 m) bei Q500 = 850 l/s ?
Q
Die Füllhöhe des Kreisprofils bei t
Q
v
 850 l/s 1053 l/s
 0,81 ergibt sich nach Füllhöhenkurve aus
h/d = 0,69 zu h = 0,69 m.

## Table 3
Beispiel 2
Welchen Volumenstrom und welche Fließgeschwindigkeit weist ein Kreisprofil DN 400 bei einem Gefälle JSo = 1 : 300 und Vollfüllung auf?
Q
300
 Q
100
 10
1 / 300
v
300
 v
100
 10
J So
 210 l/s 10
 121 l/s
0.003
 1,67 m/s  10 
 0,96 m/s
1 / 300
Beispiel 3
Welches Sohlgefälle ist erforderlich, um einen Volumenstrom von 36 l/s mit einem Kreisprofil DN 300 zu erreichen?
2
⎛ Q ⎞
⎜ J ⎟
J  ⎜
36 l/ s 2
⎟
Q  Q 10 
J 100
J So
J  So
So 10Q
⎛ ⎞
So 1098 l/ s
So ⎜
⎝
100 ⎟
⎝ ⎠
J  0,001349
So
J  1: 741
So
Welche Fließgeschwindigkeit wird dabei erreicht?
v
JSo
 v 10
100
J So
v
741
 1,39
m/s  10
1 / 741
v  0,51 m/s
741
Tabelle 2 – Sohlgefälle für Kreisprofile, kb = 0,0015 m
DN | Idealgefälle von - bis JSo (v ≈ 1 – 2 m/s) | Maximalgefälle JSo (v ≈ 3 m/s) | Minimalgefälle JSo (v ≈ 0,5 m/s)
150 a) | 1 : 50 | - | 1 : 200
200 | 1 : 110 - 1 : 30 | 1 : 12 | 1 : 450
250 | 1 : 150 - 1 : 40 | 1 : 17 | 1 : 600
300 | 1 : 190 - 1 : 50 | 1 : 20 | 1 : 700
400 | 1 : 280 - 1 : 70 | 1 : 30 | 1 : 1000
500 | 1 : 350 - 1 : 90 | 1 : 40 | 1 : 1400
600 | 1 : 450 - 1 : 120 | 1 : 50 | 1 : 1800 b)
800 | 1 : 670 - 1 : 170 | 1 : 80 | 1 : 2500 b)
1000 | 1 : 900 - 1 : 220 | 1 : 100 | 1 : 3330 b)
1200 | 1 : 1200 - 1 : 280 | 1 : 125 | c)
1400 | 1 : 1300 - 1 : 340 | 1 : 155 | c)
1600 | 1 : 1600 - 1 : 400 | 1 : 180 | c)
1800 | 1 : 1850 - 1 : 460 | 1 : 210 | c)
2000 | 1 : 2100 - 1 : 530 | 1 : 240 | c)
2200 | 1 : 2350 - 1 : 600 | 1 : 270 | c)
2400 | 1 : 2650 - 1 : 670 | 1 : 300 | c)
a) gilt für Anschlusskanäle b) nur mit Betonunterbettung c) flacher nicht verlegbar

## Table 4
6.2 Hydraulische Berechnung von Eiprofilen
Allgemeine Abflussformel für Nicht-Kreisprofile
⎛
⎜
Q A 2
⎡
lg ⎢
2,51
⎤ ⎞
b ⎥ 2g 4r ⎟
v  Q
  ⎜  
⎜
⎢ 4r
 2g  4r
 
 J 14,84  r ⎥
  J ⎟
hy E ⎟ A
⎝ ⎢⎣ hy
hy E
hy ⎥⎦ ⎠
Bild 2 – Normal-Eiprofil bei 1) Vollfüllung und 2) Teilfüllung nach DWA-A 110
6.2.1 Vollfüllung von Normal-Eiprofilen
Hydraulische Daten für 1): A = 4,594  r2 ; lu = 7,930  r; rhy = 0,579  r
Tabelle 3 – Zahlentafel für ein Sohlgefälle JSo = 1 : 100 – Normal-Eiprofil –
bPr / hPr = 2:3 [mm] | A [m2] | v100 [m/s] | Q100 [l/s]
300 / 450 | 0.103 | 1.53 | 158
400 / 600 | 0.184 | 1.84 | 338
500 / 750 | 0.287 | 2.12 | 609
600 / 900 | 0.413 | 2.38 | 985
667 / 1000 | 0.51 | 2.55 | 1299
700 / 1050 | 0.563 | 2.63 | 1479
733 / 1100 | 0.618 | 2.71 | 1669
800 / 1200 | 0.735 | 2.86 | 2102
867 / 1300 | 0.862 | 3 | 2589
900 / 1350 | 0.93 | 3.08 | 2865
933 / 1400 | 1 | 3.15 | 3144
1000 / 1500 | 1.149 | 3.29 | 3778
1067 / 1600 | 1.307 | 3.42 | 4468
1100 / 1650 | 1.39 | 3.49 | 4846
1133 / 1700 | 1.475 | 3.55 | 5240
1200 / 1800 | 1.654 | 3.69 | 6098
1267 / 1900 | 1.842 | 3.81 | 7018
1300 / 1950 | 1.941 | 3.87 | 7517
1333 / 2000 | 2.041 | 3.93 | 8018
1400 / 2100 | 2.251 | 4.06 | 9137
1500 / 2250 | 2.584 | 4.23 | 10944
1600 / 2400 | 2.94 | 4.41 | 12965
Für die Umrechnung der Volumenströme und Fließgeschwindigkeiten in voll gefüllten Eiprofilen bei
anderen Gefällen gilt:
v  v 10
J 100
So
Q  Q 10
J 100
So
J So
J So
6.2.2 Teilfüllung von Eiprofilen
Die Teilfüllungskurven lauten für Fließgeschwindigkeiten
v ⎛ r
0.625
⎞
Q A ⎛ r
0.625
⎞
t  ⎜
v ⎜⎜ r
hy, t ⎟
⎟⎟
sowie für Volumenströme
t  t
Q A
 ⎜
⎜⎜ r
hy,t ⎟
⎟⎟
v ⎝ hy,v ⎠
A A
v v ⎝
hy,v ⎠
rhy,v =
v
l
u,v
rhy,t =
t
l
u,t
Bild 3 – Teilfüllungskurven von Eiprofilen nach DWA-A 110
6.2.3 Berechnungsbeispiele für Eiprofile
Beispiel 1
a) Welches Eiprofil ist erforderlich, um bei einem Gefälle von JSo = 1 : 500 eine Wassermenge von 850 l/s abzuleiten?
Q
500
 Q
100
 10 
1 / 500
Q
Q  500
100 10 
1 / 500
Q  850 l/s
 1901 l/s
100 10
0.002
nach Tabelle 3 ist erforderlich: bPr/hPr = 800/1200
mit Q
500
 2102
l/s  10
1/500
 940 l/s bei Vollfüllung
b) Welche Füllhöhe h ergibt sich für das Eiprofil bPr/hPr = 800/1200 bei Q500 = 850 l/s?
Q
Die Füllhöhe des Eiprofiles bei t
 850 l/s
 0,90
ergibt sich nach Füllhöhenkurve aus
Q 940
v
l/s
h/hPr = 0,79 zu h = 1200  0,79  948 mm
Beispiel 2
Welchen Volumenstrom und welche Fließgeschwindigkeit weist ein Eiprofil bPr/hPr = 400/600 bei einem
Gefälle von JSo = 1 : 300 und Vollfüllung auf?
Q
300
 Q
100
 10
1 / 300
v
300
 v
100
 10 
1 / 300
 338
 195
l/s 10
l/s
0.003
 1,84
 1,06
m/s 10 
m/s
0.003
Beispiel 3
Welches Sohlgefälle ist erforderlich, um einen Volumenstrom von 70 l/s mit einem Eiprofil bPr/hPr = 300/450 zu erreichen?
2
⎛ Q ⎞
⎜ J ⎟
Q  Q 10
J 100
J So
J  So
So 10  Q
So ⎜
⎝
⎛
J  ⎜
100 ⎟
2
70 l/ s ⎞
⎟
So ⎜ 10  158 l/ s ⎟
⎝ ⎠
J  0,001963
So
J  1: 509
So
Welche Fließgeschwindigkeit wird dabei erreicht?
v  v
J
So
100
10 J
So
v
500
v
500
 1,53
 0,68
m/s  10
m/s
1 / 509

## Table 2 (2)
DN | A | v100 | Q100 |  | DN | A | v100 | Q100
[mm] | [m²] | [m/s] | [l/s] |  | [mm] | [m²] | [m/s] | [l/s]
150 | 0.018 | 0.87 | 15 |  | 2000 | 3.142 | 4.62 | 14518
200 | 0.031 | 1.06 | 33 |  | 2100 | 3.464 | 4.76 | 16496
250 | 0.049 | 1.23 | 60 |  | 2200 | 3.801 | 4.9 | 18632
300 | 0.071 | 1.39 | 98 |  | 2300 | 4.155 | 5.04 | 20931
350 | 0.096 | 1.53 | 147 |  | 2400 | 4.524 | 5.17 | 23896
400 | 0.126 | 1.67 | 210 |  | 2500 | 4.909 | 5.3 | 26033
450 | 0.159 | 1.8 | 286 |  | 2600 | 5.309 | 5.43 | 28845
500 | 0.196 | 1.93 | 378 |  | 2800 | 6.158 | 5.69 | 35011
600 | 0.283 | 2.17 | 613 |  | 3000 | 7.069 | 5.93 | 41929
700 | 0.385 | 2.39 | 921 |  | 3200 | 8.042 | 6.17 | 49630
800 | 0.503 | 2.6 | 1309 |  | 3400 | 9.08 | 6.4 | 58144
900 | 0.636 | 2.81 | 1785 |  | 3600 | 10.18 | 6.63 | 67502
1000 | 0.785 | 3 | 2355 | Für die Umrechnung der Volumenströme und Fließgeschwindigkeiten in vollgefüllten Kreisprofilen bei anderem Gefälle gilt: vJ = v 10  J So So 100 QJSo = Q100 10  J So
1100 | 0.95 | 3.18 | 3026
1200 | 1.131 | 3.36 | 3803
1300 | 1.327 | 3.54 | 4692
1400 | 1.539 | 3.7 | 5700
1500 | 1.767 | 3.87 | 6831
1600 | 2.011 | 4.02 | 8091
1700 | 2.27 | 4.18 | 9484
1800 | 2.545 | 4.33 | 11017
1900 | 2.835 | 4.48 | 12693

## Tabelle2
DN | A | v100 | Q100
[mm] | [m²] | [m/s] | [l/s]
150 | 0.018 | 0.87 | 15
200 | 0.031 | 1.06 | 33
250 | 0.049 | 1.23 | 60
300 | 0.071 | 1.39 | 98
350 | 0.096 | 1.53 | 147
400 | 0.126 | 1.67 | 210
450 | 0.159 | 1.8 | 286
500 | 0.196 | 1.93 | 378
600 | 0.283 | 2.17 | 613
700 | 0.385 | 2.39 | 921
800 | 0.503 | 2.6 | 1309
900 | 0.636 | 2.81 | 1785
1000 | 0.785 | 3 | 2355
1100 | 0.95 | 3.18 | 3026
1200 | 1.131 | 3.36 | 3803
1300 | 1.327 | 3.54 | 4692
1400 | 1.539 | 3.7 | 5700
1500 | 1.767 | 3.87 | 6831
1600 | 2.011 | 4.02 | 8091
1700 | 2.27 | 4.18 | 9484
1800 | 2.545 | 4.33 | 11017
1900 | 2.835 | 4.48 | 12693
2000 | 3.142 | 4.62 | 14518
2100 | 3.464 | 4.76 | 16496
2200 | 3.801 | 4.9 | 18632
2300 | 4.155 | 5.04 | 20931
2400 | 4.524 | 5.17 | 23896
2500 | 4.909 | 5.3 | 26033
2600 | 5.309 | 5.43 | 28845
2800 | 6.158 | 5.69 | 35011
3000 | 7.069 | 5.93 | 41929
3200 | 8.042 | 6.17 | 49630
3400 | 9.08 | 6.4 | 58144
3600 | 10.18 | 6.63 | 67502